## Kopfdaten
Befundschein
KD-Nr. | B00169
Kunde | Kunde B00169
OJ-Nr. | B00169-01
Anlage | FFW Kimbach Test1
Anschrift Anlage | ,
Prüfer | Mo
Prüfdatum | 2026-05-26
Status | in_arbeit

## Mängel
# | Ort | Mangel | Maßnahme | Norm | Schwere
1 | Gehäuse außen / Prüfplakette | Die Prüfplakette zeigt als nächstes Prüfdatum das Jahr 2024 (Monat ist nicht eindeutig markiert, evtl. 10 oder 11). Je nach aktuellem Datum könnte die Prüffrist abgelaufen sein. | Prüfung des aktuellen Datums und der festgelegten Prüffristen. Ggf. Wiederholungsprüfung nach DGUV V3 durchführen. | DGUV Vorschrift 3, DIN VDE 0701-0702 / DIN EN 50699 | hinweis
2 | Dokumentation | Das Bild zeigt lediglich eine schematische Aufbauzeichnung, keine reale Anlage. Eine Prüfung der elektrischen Sicherheit ist anhand dieses Dokuments allein nicht möglich. | Reale Anlage besichtigen und prüfen. | DIN VDE 0105-100 | hinweis
3 | Dokumentation | Das Foto zeigt lediglich einen Schaltplan/Aufbauplan, keine physische Anlage. Eine sicherheitstechnische Beurteilung der Anlage ist anhand dieses Dokuments allein nicht möglich. | Physische Inspektion der Anlage vor Ort gemäß dem vorliegenden Plan durchführen. | DGUV Vorschrift 3 | hinweis
4 | Dokumentation | Es handelt sich nur um ein Foto eines Schaltplans, die eigentliche Anlage ist nicht sichtbar. Eine Beurteilung des physischen Zustands ist daher nicht möglich. | Physische Anlage besichtigen und prüfen. | DGUV Vorschrift 3 | hinweis
5 | Gesamte Unterverteilung | Fehlende Betriebsmittelkennzeichnung / Stromkreiszuordnung an den Schaltgeräten. | Dauerhafte und eindeutige Beschriftung der Stromkreise anbringen (z.B. mittels Beschriftungssystem oder Legende). | DIN VDE 0100-510 | mittel
6 | Unterste Reihe, Phasenschiene unter den LS-Schaltern | Zustand der seitlichen Endkappen auf dem Foto nicht zweifelsfrei erkennbar. Fehlende Endkappen heben den Berührungsschutz auf. | Auf Vorhandensein der Endkappen prüfen und bei Bedarf nachrüsten, um den Fingerschutz zu gewährleisten. | DIN VDE 0100-410 | kritisch
7 | Klemmenblock | Zwei Adern in einer Klemme (z.B. bei L1, L2, L3, N, PE im unteren Bereich), ohne dass ersichtlich ist, ob die Klemme für zwei Adern zugelassen ist oder Doppeladerendhülsen verwendet wurden. | Prüfen, ob die Klemmen für den Anschluss von zwei Leitern zugelassen sind. Gegebenenfalls Doppeladerendhülsen verwenden oder zusätzliche Klemmen setzen und brücken. | DIN VDE 0100-520 | mittel
8 | Verdrahtung | Farbgebung der schwarzen Außenleiterabgänge (unten) ist nicht eindeutig den Phasen zuzuordnen (alles schwarz statt braun/schwarz/grau). | Verwendung normgerechter Aderfarben oder eindeutige Beschriftung an den Leitungsenden. | DIN VDE 0100-510 | hinweis
9 | Gehäuseaußenseite / Prüfplakette | Das Innenleben der Anlage ist auf dem Foto nicht sichtbar, eine technische Beurteilung ist daher unmöglich. Die Prüfplakette ist auf 10/2024 gelocht. Je nach aktuellem Datum könnte die Prüffrist abgelaufen sein. | Gültigkeit der DGUV V3 Prüfung anhand des aktuellen Datums überprüfen. Für eine technische Analyse Fotos des geöffneten Verteilers anfertigen. | DGUV Vorschrift 3 | hinweis
10 | Gesamte Anlage / Zählerplatz | Fehlender Überspannungsschutz (SPD), soweit äußerlich beurteilbar. | Prüfen, ob ein SPD vorhanden ist. Nachrüstung gemäß aktuellen Normen prüfen. | DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534 | mittel
11 | Verteilerfeld rechts | Kein RCD (FI-Schutzschalter) sichtbar. Falls Steckdosenstromkreise (≤ 32A) oder Beleuchtungsstromkreise angeschlossen sind, fehlt der Zusatzschutz. | Prüfen, ob RCDs vorgeschaltet sind oder in Unterverteilungen sitzen. Ggf. nachrüsten. | DIN VDE 0100-410 | mittel
12 | Verteilerfeld rechts / LS-Schalter | Freie Plätze in der Abdeckung sind teilweise nicht mit Blindabdeckungen verschlossen (z.B. Reihe 3, Platz 24-26). | Blindabdeckungen einsetzen, um Berührungsschutz (IP2X/IPXXB) herzustellen. | DIN EN 61439-1 | mittel
13 | Sicherungselemente | Starke Verschmutzung und Staubablagerungen auf dem Gehäuse und den Bauteilen. | Anlage reinigen, um thermische Probleme und Kriechströme zu vermeiden. | DIN VDE 0105-100 | hinweis
14 | Sicherungselemente | Veraltetes System (Schraubsicherungen als Vorsicherung). | Prüfung auf Aktualisierung der Anlage (z.B. NH-Sicherungen oder SLS-Schalter), falls Modernisierung ansteht. Bei Bestandsschutz grundsätzlich in Ordnung, aber Stand der Technik beachten. | DIN VDE 0100 | hinweis
15 | Unterverteilung / Sicherungsautomaten | Veraltete Leitungsschutzschalter (vermutlich L- oder H-Charakteristik). Diese entsprechen oft nicht mehr den heutigen Anforderungen an Abschaltzeiten und Kurzschlussfestigkeit. | Austausch der veralteten Schutzeinrichtungen gegen aktuelle LS-Schalter (Typ B oder C). | DIN VDE 0100-410 | mittel
16 | Unterverteilung | Kein Fehlerstromschutzschalter (RCD) sichtbar. Bei Steckdosenstromkreisen ist dieser nach aktueller Norm verpflichtend. | Prüfen, ob ein RCD vorgeschaltet ist. Falls nicht, Nachrüstung eines RCDs (30mA) für alle laienbedienbaren Steckdosenstromkreise dringend empfohlen. | DIN VDE 0100-410 | kritisch
17 | Unterverteilung / Abdeckung | Beschriftung der Stromkreise ist unzureichend (nur Nummern 1-10 ohne Zuordnungsliste im Bild). | Eindeutige und dauerhafte Zuordnungsliste (Legende) der Stromkreise anbringen. | DIN VDE 0100-510 | hinweis
18 | Unterverteilung | Kein Überspannungsschutz (SPD) sichtbar. | Nachrüstung eines Überspannungsschutzes prüfen und ggf. durchführen. | DIN VDE 0100-443 / -534 | hinweis
19 | Unterverteilung / Sicherungsreihe | Veraltete Sicherungsautomaten / Schraubsicherungen (H-Charakteristik oder L-Charakteristik) entsprechen oft nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik bezüglich Abschaltzeiten und Überlastschutz. | Austausch gegen aktuelle Leitungsschutzschalter (B/C-Charakteristik) prüfen. Isolationsmessung und Schleifenimpedanzmessung durchführen. | DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0105-100 | mittel
20 | Unterverteilung / Fehlerstromschutz | Auf dem sichtbaren Ausschnitt ist kein Fehlerstromschutzschalter (RCD) erkennbar, der für Steckdosenstromkreise vorgeschrieben ist. | Prüfen, ob ein RCD vorgeschaltet ist oder nachgerüstet werden muss (30mA für Steckdosenstromkreise). | DIN VDE 0100-410 | kritisch
21 | Unterverteilung / Beschriftung | Die Stromkreise sind zwar nummeriert (1-20), aber ohne Legende ist die Zuordnung unklar. | Aktuelle und eindeutige Legende (Stromkreisverzeichnis) anbringen bzw. prüfen, ob diese vorliegt. | DIN VDE 0100-510 | hinweis
22 | Leitungsschutzschalter Siemens C32 | Die Gehäuseabdeckung des Unterverteilers fehlt im Bereich des Leitungsschutzschalters, wodurch die Kontakte bzw. die innere Verschaltung nicht fingersicher abgedeckt ist. Der LS-Schalter ragt weit heraus. | Passende Abdeckung (Verteilereinbauabdeckung) montieren, um den direkten Berührungsschutz IP2X/IPXXB wiederherzustellen. | DIN VDE 0100-410 | kritisch
23 | Beschriftung | Die reine Nummerierung (21-28) ohne Legende lässt keinen direkten Rückschluss auf den zugeordneten Stromkreis oder Verbraucher zu. | Aktuellen Stromkreisplan in der Unterverteilung hinterlegen oder eindeutige Textbeschriftung anbringen. | DIN VDE 0100-510 / DIN EN 61439-1 | mittel
24 | Verteilerfeld / Abdeckung | Fehlende Blindabdeckungen neben der Zeitschaltuhr. Der Berührungsschutz ist nicht gegeben, spannungsführende Teile im Inneren der Verteilung könnten berührt werden. | Umgehende Montage von passenden Blindstreifen/Blindabdeckungen zur Wiederherstellung des Berührungsschutzes IP2X. | DIN VDE 0100-410 / DIN EN 61439-1 | kritisch
25 | Verteilerabdeckung | Nur Beschriftung sichtbar, Zuordnung zu den tatsächlichen Schutzschaltgeräten kann auf Basis dieses Bildes nicht beurteilt werden. | Vollständige Prüfung der Unterverteilung im geöffneten und geschlossenen Zustand erforderlich. | DIN VDE 0100-600 | hinweis
26 | Unterverteilung (Gesamtanlage) | Das Foto zeigt nur die Legende. Anhand der Beschriftung (z.B. Stromkreis 20: 'Steckd. Aussen', Stromkreis 8/9: 'Kraftsteckd.') ist vor Ort zwingend das Vorhandensein des vorgeschriebenen Fehlerstromschutzes zu prüfen. | Bei der Prüfung vor Ort sicherstellen, dass alle Steckdosenstromkreise, insbesondere für den Außenbereich und für mobile Betriebsmittel, über einen RCD (FI-Schutzschalter) mit Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA verfügen. | DIN VDE 0100-410 | hinweis
27 | N- und PE-Klemmschiene oben | Berührungsschutz fehlt bei abgenommener Abdeckung; Klemmstellen teilweise unübersichtlich. | Ordnungsgemäße Führung und Beschriftung der Leiter sicherstellen. Abdeckung muss montiert sein. | DIN VDE 0100-510 | hinweis
28 | Verteiler allgemein | Überspannungsschutz (SPD) nicht erkennbar. | Prüfen, ob SPD im Vorzählerbereich vorhanden ist, ggf. nachrüsten. | DIN VDE 0100-443 | hinweis
29 | Verteiler allgemein | Unzureichende/provisorische Beschriftung ('1 3 2'). | Vollständige und dauerhafte Beschriftung aller Stromkreise anbringen. | DIN VDE 0100-510 | mittel
30 | Unterverteilung / Phasenschiene | Fehlende Endkappe an der gekürzten Phasenschiene. Spannungsführende Kupferteile liegen ungeschützt frei. | Anlage freischalten und passende Endkappe auf die Phasenschiene aufstecken, um den Berührungsschutz wiederherzustellen. | DIN VDE 0100-410 | kritisch
31 | Tür/Abdeckung | Lückenhafte Nummerierung der Stromkreise (21 und 22 fehlen auf der Beschriftung). | Überprüfen, ob Stromkreise 21 und 22 existieren und ggf. Beschriftung ergänzen oder Legende aktualisieren. | DIN VDE 0100-510 / DIN EN 61439-1 | hinweis
32 | Phasenschiene | Fehlende Endkappe an der Phasenschiene, spannungsführende Teile offen zugänglich. | Endkappe an der Phasenschiene fachgerecht nachrüsten. | DIN VDE 0100-410 | kritisch

## 154892
Verteiler: 154892 | Standort: | Netzform: TN-S
Lfd. | SK-Nr. | Sicht | Bezeichnung | U(V) | Schutz | Zs (Ω) | Riso L-N (MΩ) | Riso L-PE (MΩ) | FI (mA) | FI (ms) | Uᵦ (V) | Ik (A) | RPE (Ω)

## Lexware-Export
Kundennummer | Kundenname | Rechnungsdatum | Leistungsdatum | Auftrag/OJ-Nr | Position | Artikelnummer | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einzelpreis netto | MwSt % | Gesamtpreis netto
B00169 | Kunde B00169 | 07.07.2026 | 2026-05-26 | B00169-01 | 1 | DGUV-V3-PRUEF | DGUV V3 Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlage – FFW Kimbach Test1 | 1 | Stk | 350,00 | 19 | 350,00
B00169 | Kunde B00169 | 07.07.2026 | 2026-05-26 | B00169-01 | 2 | UV-PRUEF | Prüfung Unterverteilung inkl. Messprotokoll | 1 | Stk | 85,00 | 19 | 85,00
B00169 | Kunde B00169 | 07.07.2026 | 2026-05-26 | B00169-01 | 3 | MAENGEL-DOKU | Mängeldokumentation gemäß DGUV V3 (32 Mängel) | 32 | Stk | 12,00 | 19 | 384,00
B00169 | Kunde B00169 | 07.07.2026 | 2026-05-26 | B00169-01 | 4 | BEFUNDSCHEIN | Erstellung Befundschein (PDF) inkl. Foto- und Messdokumentation | 1 | Stk | 45,00 | 19 | 45,00