## Kopfdaten
Befundschein
KD-Nr. | B0069
Kunde | Kunde B0069
OJ-Nr. | B0069-03
Anlage | Sharks Darmstadt
Anschrift Anlage | ,
Prüfer | Mo
Prüfdatum | 2026-05-26
Status | in_arbeit

## Mängel
# | Ort | Mangel | Maßnahme | Norm | Schwere
1 | Leitungsschutzschalter / Fehlerstrom-Schutzschalter | Die Beschriftung der Stromkreise (F2, F3, F4-F10) ist vorhanden, jedoch fehlt eine detaillierte Legende oder ein Verzeichnis, aus dem hervorgeht, welche Verbraucher oder Räume den jeweiligen Sicherungen zugeordnet sind. Nur die Bezeichnungen F2-F10 sind sichtbar, ohne eindeutige Zuordnung. | Eine eindeutige und dauerhafte Zuordnung (Legende/Stromkreisverzeichnis) der Stromkreise zu den jeweiligen Räumen/Verbrauchern anbringen. | DIN VDE 0100-510, DIN EN 61439-1 | hinweis
2 | UV / Reihenklemmen X2/X3 | Die abgehenden Neutralleiter (N) sind auf durchgehende blaue Reihenklemmen gelegt, anstatt auf N-Trennklemmen. Laut Schaltplan sind die Abgänge über FI/LS bzw. LS abgesichert. Bei Verwendung von Standard-Reihenklemmen ohne N-Sammelschiene ist eine Isolationsmessung (R-ISO) erschwert. | Prüfen, ob die Klemmen für die Anwendung zulässig und praktikabel (Isolationsmessung) sind. Ggf. Umrüstung auf N-Trennklemmen empfehlen. | DIN VDE 0100-520 / DIN VDE 0105-100 | hinweis
3 | UV / Allgemein | Es fehlen Beschriftungen an den Einbaugeräten (RCD, LS, SPD) in der Verteilung. Die Zuordnung zum Schaltplan ist nur schwer möglich. | Betriebsmittelkennzeichen (BMK) gemäß Schaltplan an den Bauteilen anbringen. | DIN VDE 0100-510 | mittel
4 | UV / Reihenklemmen X1 | Doppelbelegung der PE-Klemme an X1. Zwei PE-Adern in einer Klemmstelle. | Verkabelung ändern, jede Ader benötigt eine eigene Klemmstelle. Ggf. zusätzliche PE-Klemme setzen. | DIN VDE 0100-520 | mittel

## 154896
Verteiler: 154896 | Standort: | Netzform: TN-S
Lfd. | SK-Nr. | Sicht | Bezeichnung | U(V) | Schutz | Zs (Ω) | Riso L-N (MΩ) | Riso L-PE (MΩ) | FI (mA) | FI (ms) | Uᵦ (V) | Ik (A) | RPE (Ω)

## Lexware-Export
Kundennummer | Kundenname | Rechnungsdatum | Leistungsdatum | Auftrag/OJ-Nr | Position | Artikelnummer | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einzelpreis netto | MwSt % | Gesamtpreis netto
B0069 | Kunde B0069 | 28.09.2026 | 2026-05-26 | B0069-03 | 1 | DGUV-V3-PRUEF | DGUV V3 Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlage – Sharks Darmstadt | 1 | Stk | 350,00 | 19 | 350,00
B0069 | Kunde B0069 | 28.09.2026 | 2026-05-26 | B0069-03 | 2 | UV-PRUEF | Prüfung Unterverteilung inkl. Messprotokoll | 1 | Stk | 85,00 | 19 | 85,00
B0069 | Kunde B0069 | 28.09.2026 | 2026-05-26 | B0069-03 | 3 | MAENGEL-DOKU | Mängeldokumentation gemäß DGUV V3 (4 Mängel) | 4 | Stk | 12,00 | 19 | 48,00
B0069 | Kunde B0069 | 28.09.2026 | 2026-05-26 | B0069-03 | 4 | BEFUNDSCHEIN | Erstellung Befundschein (PDF) inkl. Foto- und Messdokumentation | 1 | Stk | 45,00 | 19 | 45,00