## Kopfdaten
Befundschein
KD-Nr. | T223
Kunde | Boris Marketing UG (haftungsbeschränkt)
OJ-Nr.
Anlage | Homeoffice Weiten Gesäß
Anschrift Anlage | Heubergweg 11, 64720 Michelstadt
Prüfer | Marcel König
Prüfdatum | 2026-06-02
Status | entwurf

## Mängel
# | Ort | Mangel | Maßnahme | Norm | Schwere
1 | DGUV V3 Prüfplakette | Prüffrist abgelaufen (letzte Prüfung 10/2025 markiert, abhängig vom aktuellen Datum, aber hier liegt kein direkter Mangel am Bauteil vor, nur Hinweis zur Fristkontrolle) | Prüffristen kontrollieren und ggf. Wiederholungsprüfung veranlassen. | DGUV Vorschrift 3 | hinweis
2 | Türinnenseite oder Frontabdeckung der Unterverteilung | Das Bild zeigt lediglich eine handschriftlich erstellte, aber gedruckte Beschriftungslegende. Es sind keine aktiven elektrischen Komponenten oder sichtbaren Mängel an der Anlage selbst zu erkennen. Die Beschriftung an sich ist vorhanden und lesbar. | Keine Maßnahme erforderlich, da kein Mangel ersichtlich. Die Zuordnung zu den entsprechenden Sicherungsautomaten muss jedoch bei einer Prüfung vor Ort auf Korrektheit kontrolliert werden. | DIN VDE 0100-510 | hinweis
3 | Oberer Anschlussbereich | Fehlender Berührungsschutz an den Klemmschienen (N- und PE-Schiene). Spannungsführende Teile (N) liegen offen. | Geeignete Abdeckungen für die Klemmschienen anbringen, um den Berührungsschutz (IP2X) wiederherzustellen. | DIN VDE 0100-410 | mittel
4 | Verteilerfeld allgemein | Unzureichende Beschriftung der Stromkreise. Die handgeschriebene Beschriftung '1 3 2' ist unklar und unvollständig. | Vollständige, eindeutige und dauerhafte Beschriftung aller Stromkreise und Betriebsmittel gemäß Stromlaufplan anbringen. | DIN EN 61439-1 | hinweis
5 | Verteilerfeld allgemein | Fehlender Fehlerstromschutzschalter (RCD/FI) für die abgehenden Stromkreise (vermutlich Steckdosen/Endstromkreise). | Prüfen, ob es sich um Steckdosenstromkreise oder Beleuchtungsstromkreise handelt. Ggf. RCD (max. 30mA) nachrüsten. | DIN VDE 0100-410 | kritisch
6 | Erdgeschoss Büro 3 | Messwert über der Norm |  |  | mittel

## UV2
Verteiler: UV2 | Standort: | Netzform:
Lfd. | SK-Nr. | Sicht | Bezeichnung | U(V) | Schutz | Zs (Ω) | Riso L-N (MΩ) | Riso L-PE (MΩ) | FI (mA) | FI (ms) | Uᵦ (V) | Ik (A) | RPE (Ω)

## UV21
Verteiler: UV2 | Standort: | Netzform:
Lfd. | SK-Nr. | Sicht | Bezeichnung | U(V) | Schutz | Zs (Ω) | Riso L-N (MΩ) | Riso L-PE (MΩ) | FI (mA) | FI (ms) | Uᵦ (V) | Ik (A) | RPE (Ω)

## Lexware-Export
Kundennummer | Kundenname | Rechnungsdatum | Leistungsdatum | Auftrag/OJ-Nr | Position | Artikelnummer | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einzelpreis netto | MwSt % | Gesamtpreis netto
T223 | Boris Marketing UG (haftungsbeschränkt) | 07.07.2026 | 2026-06-02 |  | 1 | DGUV-V3-PRUEF | DGUV V3 Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlage – Homeoffice Weiten Gesäß | 1 | Stk | 350,00 | 19 | 350,00
T223 | Boris Marketing UG (haftungsbeschränkt) | 07.07.2026 | 2026-06-02 |  | 2 | UV-PRUEF | Prüfung Unterverteilung inkl. Messprotokoll | 2 | Stk | 85,00 | 19 | 170,00
T223 | Boris Marketing UG (haftungsbeschränkt) | 07.07.2026 | 2026-06-02 |  | 3 | MAENGEL-DOKU | Mängeldokumentation gemäß DGUV V3 (6 Mängel) | 6 | Stk | 12,00 | 19 | 72,00
T223 | Boris Marketing UG (haftungsbeschränkt) | 07.07.2026 | 2026-06-02 |  | 4 | BEFUNDSCHEIN | Erstellung Befundschein (PDF) inkl. Foto- und Messdokumentation | 1 | Stk | 45,00 | 19 | 45,00